ПРОЕКТ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Усть-Катавского городского округа

от 30.12.2013 г. №1884 (в редакции постановления администрации Усть-Катавского городского округа от ______________2015 г. №_____)

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Усть-Катавского городского округа

г. Усть-Катав

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие положения	3

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Усть-Катавского городского округа	4

1.1. Функциональная структура теплоснабжения Усть-Катавского городского округа	4

1.2. Источники тепловой энергии	6

1.2.1. Котельные, обслуживаемые ООО «Теплоэнергетика»	7

1.2.2. Котельные, обслуживаемые ООО «Коммунальные системы»	9

1.3. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления	10

1.4. Прогноз потребления тепловой энергии	11

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	12

2.1. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии	12

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя	16

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	16

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	19

Раздел  5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей	21

Раздел 6. Перспективные топливные балансы	22

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	23

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	26

Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	30

Раздел 10. Решения по безхозяйным тепловым сетям	31

10.1. Тепловые сети	31

10.1.1. Тепловые сети, обслуживаемые ООО «Теплоэнергетика»	31

10.1.2. Тепловые сети, обслуживаемые ООО «Коммунальные системы»	34

10.1.3. Бесхозяйные сети теплоснабжения	36

Приложения	37

1. Схема тепловых сетей п. Первомайский.	37

2. Схема тепловых сетей п. Паранино.	37

3. Схема тепловых сетей МКР-1 и СУ-810.	37

4. Схема тепловых сетей Нагорной части города.	37

5. Схема тепловых сетей Центральной части города.	37

6. Схема тепловых сетей п. Вязовая от котельной ул. Советская, 11б.	37

7. Схема тепловых сетей п. Вязовая от котельной ул. Красноармейская, 115.	37

8. Схема теплоснабжения с. Тюбеляс.	37

Общие положения

Схема теплоснабжения Усть-Катавского городского округа на период 2013-2028 г.г. (далее - Схема) разработана на основании статей 6, 23 Федерального закона Российской Федерации «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ; Требований к схемам теплоснабжения; Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154

Основанием для разработки Схемы являются:

- Генеральный план Усть-Катавского городского округа;

- муниципальная целевая программа Усть-Катавского городского округа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Усть-Катавский городской округ до 2020 года»;

- материалы теплоснабжающих предприятий города (документация по источникам тепла, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям,  эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность).

# Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Усть-Катавского городского округа

## 1.1. Функциональная структура теплоснабжения Усть-Катавского городского округа

Теплоснабжение муниципального образования Усть-Катавский городской округ осуществляется по централизованной системе теплоснабжения от котельных, по централизованной системе газоснабжения через отопительные индивидуальные газовые котлы, а также используется твердое топливо (уголь, дрова).

Потребителями тепла являются:

Жилая застройка;

Объекты социальной, культурной, бытовой сферы;

Промышленные предприятия.

Основными источниками централизованного теплоснабжения жилищно-коммунального сектора города являются:

Газовая котельная г. Усть-Катав п. Паранино, 31а;

Газовая котельная г. Усть-Катав п. Новостройка, ул. Крупской, 127а;

Газовая котельная г. Усть-Катав ул. Заводская , 1;

Газовая котельная г. Усть-Катав МКР-1, ул. Строителей, 13 строение 6;

Газовая котельная г. Усть-Катав п. Первомайский, ул. Первомайская, 38;

Газовая котельная г. Усть-Катав ул. Некрасова, 2б;

Угольная котельная п. Вязовая ул. Красноармейская, 115;

Угольная котельная п. Вязовая ул. Советская, 11б;

Угольная котельная с. Тюбеляс.

Газовые котельные г. Усть-Катава п. Паранино, 31а, п. Новостройка, ул. Крупской, 127а, п. Первомайский, ул. Первомайская, 38, а также сети теплоснабжения в составе теплоэнергетических комплексов, собственником которых является муниципальное образование Усть-Катавский городской округ, переданы в аренду ООО «Теплоэнергетика».

Газовая котельная МКР-1, ул. Строителей, 13 строение 6 является собственностью и обслуживается ООО «Теплоэнергетика».

Газовая котельная ул. Некрасова, 2б находится в долевой собственности муниципального образования Усть-Катавский городской округ и ООО «Теплоэнергетика»,  обслуживается ООО «Теплоэнергетика».

Газовая котельная ул. Заводская, 1 является собственностью ООО «Стройиндустрия», обслуживается по договору аренды ООО «Теплоэнергетика».

Угольные котельные п. Вязовая ул. Красноармейская, 115, ул. Советская, 11б, а также сети теплоснабжения в составе теплоэнергетических комплексов переданы в аренду  ООО «Коммунальные системы», собственником  является муниципальное образование Усть-Катавский городской округ.

Установленная мощность присоединенная нагрузка, котельных представлена в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта название котельной | Вид топлива | Установленная мощность Гкал/час | Присоединенная нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс зданий и сооружений с сетями- газовая котельная г.Усть-Катав п.Паранино д.31а | газ | 2,40 | 1,93 |
| 2 | Комплекс зданий и сооружений с сетями- газовая котельная г.Усть-Катав п.Новостройка ул. Крупской 127а | газ | 1,89 | 1,53 |
| 3 | Теплоэнергетический комплекс п. Вязовая ул. Красноармейская, д.115 | Уголь, дрова | 1,20 | 0,45 |
| 4 | Теплоэнергетический комплекс п. Вязовая ул. Советская, д.11б | Уголь, дрова | 1,20 | 0,45 |
| 5 | Комплекс зданий и сооружений с сетями газовая котельная г.Усть-Катав , ул.Заводская, 1 | газ | 56,20 | 56,98 |
|  |  |  | 1,60 | 1,60 |
| 6 | Здание котельной производственного значения г.Усть-Катав МКР-1, ул. Строителей,13 строение 6 | газ | 18,00 | 11,60 |
| 7 | Теплоэнергетический газовый комплекс п.Первомайский ул. Первомайская, д, 38 | газ | 6,00 | 4,60 |
| 8 | Теплоэнергетический комплекс с. Тюбеляс | уголь | 0,86 | 0,34 |
| 9 | Газовая котельная г.Усть-Катав, ул. Некрасова д. 2б | газ | 17,20 | 21,42 |
|  | ИТОГО: |  | 106,75 | 100,90 |

Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исполнении) Усть-Катавского городского округа составляет 43,245 км.

- из них в надземном исполнении 36,956 км. что составляет 85,46 % от общего количества теплотрасс; в подземном исполнении – 6,289 км, что составляет 14,54% от общего количества теплотрасс.

Главной проблемой повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей Усть-Катавского городского округа остается высокая изношенность тепловых сетей.

Графическое изображение схемы теплоснабжения представлены в приложениях.

## 1.2. Источники тепловой энергии

Тепловая энергия используется на нужды отопления и горячего водоснабжения жилых, общественных и производственных зданий.

Климатическая характеристика Усть-Катавского городского округа Челябинской области принята по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»:

Средняя температура наиболее холодной пятидневки - 34°С;

Средняя температура наружного воздуха в отопительный период – 6,5°С;

Продолжительность отопительного периода – 232 дня (Решение Собрания депутатов Усть-Катавского городского округа №66 от 07.05.2009 г.).

Оборудование водогрейной системы котельных и тепловые сети от них выполнены для работы по закрытой схеме теплоснабжения при расчетном графике температур сетевой воды (с наложением графика сетевой воды для горячего водоснабжения). Система подачи теплоносителя в индивидуальные тепловые пункты (далее ИТП) многоквартирных домов для горячего водоснабжения закрытая.

Исключение составляет котельная по ул. Строителей, 13 строение 6, от которой теплоснабжение осуществляется по двухтрубной сети, Нагрев воды на цели горячего водоснабжения осуществляется в центральном тепловом пункте  МКР-1, далее к жилым домам по 4-х трубной системе.

Распределение производства тепловой энергии по установленной мощности источников выглядит следующим образом:

- до 3-х Гкал – 7,08% (5 котельных);

- от 3-х до 20 Гкал/ч – 38,66% (3 котельных);

- свыше 20 Гкал/ч – 54,26% (1 котельная).

Температурные графики подготовки теплоносителя на котельных представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование котельной | Температурный график |
| --- | --- |
| ООО «Теплоэнергетика»: |
| г. Усть-Катав |
| Газовая котельная г. Усть-Катав п. Паранино, 31а | 70/500С |
| Газовая котельная г. Усть-Катав п. Новостройка, ул. Крупской, 127а | 70/500С |
| Газовая котельная г. Усть-Катав ул. Заводская, 1 | 95/700С |
| Газовая котельная г. Усть-Катав МКР-1, ул. Строителей, 13 строение 6 | 95/700С |
| Теплоэнергетический газовый комплекс п.Первомайский ул. Первомайская, д, 38 | 70/500С |
| Газовая котельная г. Усть-Катав ул. Некрасова, 2б | 90/700С |
| ООО «Коммунальные системы» |
| п. Вязовая |
| Угольная котельная п. Вязовая ул. Красноармейская, 115 | 75/500С |
| Угольная котельная п. Вязовая ул. Советская, 11б | 75/500С |
| с. Тюбеляс |
| Угольная котельная с. Тюбеляс | 75/500С |

### 1.2.1. Котельные, обслуживаемые ООО «Теплоэнергетика»

Газовая котельная г. Усть-Катав п. Первомайский, ул. Первомайская, 38.

Основное оборудование:

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Количество, ед |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дымосос ДН-10У | 2005 | 2 |
| 2 | Водоподогреватель ТУ400-28-429-82Е | 2005. | 1 |
| 3 | Насос ВК4/24АБ2Г с двигателем 7,5кВт/1450об/мин. | 2005 | 2 |
| 4 | Насос К80-50-200 с двигателем 15кВт/3000об/мин. | 2005 | 2 |
| 5 | Насос К100-80-160 с двигателем 15кВт/3000об/мин. | 2005 | 2 |
| 6 | Котлоагрегат водогрейный КВ-2/95 | 2005 | 3 |
| 7 | Насос К80-65-200 с двигателем 30кВт/2900об/мин. | 2005 | 3 |

Газовая котельная г. Усть-Катав МКР-1, ул. Строителей, 13 строение 6.

Основное оборудование:

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел КВ3-95 | 1996 | 6 |
| 2 | Насос сетевой 1Д 315/60/90кВТ | 1996 | 1 |
| 3 | Насос сетевой 1Д 315/71/110кВТ | 2005 | 2 |
| 4 | Насос сетевой 1Д 500/160кВТ | 2007 | 1 |
| 5 | Подпиточный насос К20/30 | 2007 | 1 |
| 6 | Подпиточный насос К30/40 | 2008 | 1 |
| 7 | Подпиточный насос К100/20 | 2007 | 1 |
| 8 | Водоподогреватель Ду219 | 1996 | 8 |
| 9 | Дымосос ДП12м – 90кВт | 1996 | 2 |

Газовая котельная г. Усть-Катав п. Новостройка, ул. Крупской, 127а

Основное оборудование:

Таблица 5

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос 1Д 315-71 | 1992 | 1 |
| 2 | Насос Д200-36 | 1995 | 1 |
| 3 | Котлы 2К-ВК 0,63 |  | 3 |
| 4 | Насос Wilo BL2900 1/мин 40/210-11/2 | 2009 | 1 |
| 5 | Установка умягчения SF1354 М-СР | 2009 | 1 |

Газовая котельная г. Усть-Катав п. Паранино, 31а

Основное оборудование:

Таблица 6

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос 1Д 200-90 с двигателем 55/3000 | 2006 | 1 |
| 2 | Насос Д315-50 с двигателем 75кВт/3000 | 2007 | 1 |
| 3 | Насос К45/30 без двигателя | 2007 | 1 |
| 4 | Котел 2К-ВК1,2 |  | 2 |
| 5 | Установка умягчения SF1354 М-СР | 2009 | 1 |

### 1.2.2. Котельные, обслуживаемые ООО «Коммунальные системы»

Угольная котельная п. Вязовая, ул. Красноармейская, 115

Основное оборудование:

Таблица 7

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Количество, ед |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный КВСрд-0,8 на твердом топливе 0,84 мВт (0,72 Гкал/ч) | 2011 | 2 |
| 2 | Насос КМ-80-50-200 с двигателем 15кВт/3000 | 2009 | 1 |
| 3 | Насос для подачи воды | 1994 | 2 |
| 4 | Вентилятор В-06-306 с двигателем | 2010 | 1 |
| 5 | Насос центробежный НПЦ-750/30 | 2009 | 1 |
| 6 | Насос КМ | 2005 | 1 |

Угольная котельная п. Вязовая, ул. Советская, 11б

Основное оборудование:

Таблица 8

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Количество, ед |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный КВСрд-0,8 на твердом топливе 0,84 мВт (0,72 Гкал/ч) | 2011 | 2 |
| 2 | Насос КМ-199-65-200 с двигателем 30кВт/3000 | 2009 | 1 |
| 3 | Насос КМ-100-65-200 с двигателем 30кВт/3000 | 2009 | 1 |
| 4 | Вентилятор В132-30 | 2006 | 1 |

Угольная котельная с. Тюбеляс

Основное оборудование:

Таблица 9

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Количество, ед |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный КВСрд-0,5 на твердом топливе 0,5 мВт (0,5 Гкал/ч) | 2012 | 2 |
| 2 | Насос Д 200-90 | 1994 | 1 |
| 3 | Насос КМ | 2005 | 2 |
| 4 | Насос К80-50-200 с двигателем 15/3000 | 2012 | 1 |

## 1.3. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Развитие жилищного строительства оказывает существенное влияние на формирование системы расселения, а, следовательно, на изменение числа жителей и потребность в инфраструктурных объектах.

Состояние жилищного фонда Усть-Катавского городского округа характеризуется следующими показателями:

По состоянию на 01.01.2013 г. жилищный фонд Усть-Катавского городского округа  составляет 632 тыс. м2., в среднем на каждого жителя приходится 24,0 кв. м. Уровень износа муниципального жилищного фонда составляет 41,4%. Общая доля капитально отремонтированных многоквартирных домов – 15,8 %.

Ветхий и аварийный фонд составляет 9,674 тыс. м2 или 2,67 % от общей площади многоквартирных домов (362,352 тыс. кв.м.).

Обеспеченность жилищного фонда всеми видами благоустройства 86,5%.

При оценке потребности в дополнительных объемах ввода жилья учитывались реализуемые в муниципальном округе целевые программы: «Доступное и комфортное жилье гражданам России на территории Усть-Катавского городского округа на 2011-2015 г.г.», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2014 гг».

Проектом Генерального плана удовлетворение потребностей населения в качественном благоустроенном жилье предусматривается за счет:

- строительства 1-2 этажных усадебных домов и коттеджей:

- строительства 2-3 этажных секционных домов, многоэтажного жилья в г. Усть-Катаве;

- реновации жилого фонда в сохраняемой усадебной застройке (замена ветхих домов на новые – в пределах существующих земельных участков.

Таким образом предусматривается развитие жилых территорий как в пределах существующих границ населенных пунктов, так и вне населенных пунктов, но в пределах городского округа, что позволит увеличить площадь жилищного фонда в 1,6 раза.

## 1.4. Прогноз потребления тепловой энергии

Основываясь на перспективах жилищного строительства и зоне действия котельных основной прирост тепловой энергии планируется по газовой котельной ул. Строителей, 13 строение 6.

# Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## 2.1. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии

Количество потребляемой тепловой энергии и ГВС потребителями зависит от многих факторов:

– обеспеченности населения жильем с централизованными коммуникациями;

– температуры наружного воздуха;

– от теплопроводности наружных ограждающих поверхностей помещения;

– от характера отопительного сезона;

– от назначения помещения;

– от характера производства, если это промышленные предприятия и т.д.

Полезный отпуск по Усть-Катавскому городскому округу сформирован в размере 252155,56 Гкал, в том числе по юридическим лицам:

- при наличии приборов учета у конечного потребителя – по показаниям приборов учета тепловой энергии предыдущего года,

- при отсутствии приборов учета у потребителя – по договорным нагрузкам на горячее водоснабжение и отопление, рассчитанным в соответствии с Методикой определения потребления в топливе электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстрой от 12.08.2009г.

по населению:

- при наличии ОДПУ у многоквартирных жилых домов – по показаниям приборов учета предыдущего года,

- по МКД, необорудованным ОДПУ, полезный отпуск населению формируется по нормативам, утвержденным Государственным Комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области»;

- годовая потребность тепловой энергии на ГВС рассчитывается по формуле:

| кол-во людей | * | Nхв | * | (tгв - tхв) | * | 1,2 | * | 10-6 | * | 365 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

где:

Nхв – норматив потребления холодной воды,

tгв – температура горячей воды,

tхв – температура холодной воды,

1,2 – коэффициент потерь.

Полезный отпуск по источникам теплоснабжения представлен в таблице:

Таблица 10

| № п.п. | Группы потребителей | Полезный отпуск на отопление по нормативу Гкал | Полезный отпуск на отопление по счетчикам Гкал | Полезный отпуск на ГВС по нормати-ву Гкал | Полезный отпуск на ГВС по счетчикам Гкал | Полезный отпуск всего от ТСО Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Газовая котельная г. Усть-Катав п. Новостройка, ул. Крупской, 127а, газовая котельная г. Усть-Катав п. Паранино, 31а |
| 4 | Бюджетные организации, в т.ч.: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - местный бюджет |  |  |  |  | 529,5 9,5 207,7 312,4 |
| 5 | Население - МКД - индивидуальная застройка | 6931,75 4790,89 2140,86 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 6931,7 4790,9 2140,9 |
| 6 | Прочие потребители |  |  |  |  | 287,2 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 7748,4 |
| Газовые котельные г. Усть-Катав ул. Заводская , 1 и Некрасова 2б |
| 7 | Бюджетные организации, в т.ч.: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - местный бюджет |  |  |  |  | 15464,66567,1 329,0 8568,51 |
| 8 | Население - МКД - индивидуальная застройка | 83324,06 78750,28 4573,79 | 3099,69 3099,69 0,00 | 24408,62 24208,62 0,00 | 1557,25 1557,25 | 112389,63 107816,0 4573,79 |
| 9 | Прочие потребители |  |  |  |  | 9673,1 |
|  | Отпуск с коллектора |  |  |  |  | 71143,5 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 208670,86 |
| Газовая котельная г. Усть-Катав МКР-1, ул. Строителей, 13 строение 6 |
| 10 | Бюджетные организации, в т.ч.: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - местный бюджет |  |  |  |  | 6025,92 1086,5 48,4 4890,98 |
| 11 | Население - МКД - индивидуальная застройка | 10854,05 10854,05 0,00 | 715,83 715,82 | 1013,40 1013,40 | 764,00 764,00 | 13347,3 13347,3 0,00 |
| 12 | Прочие потребители |  |  |  |  | 2329,3 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 21702,5 |
| Газовая котельная г. Усть-Катав п. Первомайский, ул. Первомайская, 38 |
| 13 | Бюджетные организации, в т.ч.: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - местный бюджет |  |  |  |  | 9019,5 8688,9 0,0 330,6 |
| 14 | Население - МКД - индивидуальная застройка | 1768,16 1541,09 227,07 | 0,00 0,00 0,00 | 294,36 294,36 0,00 | 17,27 17,27 0,00 | 2079,8 1852,7 227,1 |
| 15 | Прочие потребители |  |  |  |  | 93,5 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 11192,7 |
| Угольные котельные п. Вязовая ул. Красноармейская, 115, ул. Советская, 11б |
| 19 | Бюджетные организации, в т.ч.: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - местный бюджет |  |  |  |  | 397,40 0,00 0,00 397,40 |
| 20 | Население - МКД - индивидуальная застройка | 1445,76 1445,76 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 40,64 40,64 0 | 1486,4 1486,4 0 |
| 21 | Прочие потребители |  |  |  |  | 494,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 2377,7 |
| Угольная котельная с. Тюбеляс |
| 25 | Бюджетные организации, в т.ч.: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - местный бюджет |  |  |  |  | 373,92 50,32 0,00 323,60 |
| 26 | Население - МКД - индивидуальная застройка |  |  |  |  |  |
| 37 | Прочие потребители |  |  |  |  | 89,48 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 463,40 |

Долевое участие котельных  в общем объеме отпуска тепла для теплоснабжения и горячего водоснабжения жилого фонда, объектов соцкультбыта города приведено в таблице 11

Таблица 11

| № | Наименование предприятия | Объем отпуска, тыс. Гкал/год | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Теплоэнергетика» | 165,86 | 98,66 |
| 2 | ООО «Коммунальные системы» | 2,258 | 1,34 |
|  | ИТОГО | 168,118 | 100 |

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим.

# Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

## 3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Производительность водоподготовительных установок:

Таблица 12

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Водоподготовительная установка |
| --- | --- |
|  | Марка насоса | Количество | Max произво-дительность установки, м3/час |
| Газовая котельная п. Паранино, 31а | сетевые насосы | Wilo 100/210-37/2 | 1 | 210 |
|  |  | 1ДЗ 15-50 | 1 | 315 |
|  |  | КМ 80/50/200 | 2 | 50 |
|  | подпиточные насосы | К45/30 | 2 | 5 |
| Газовая котельная г. Усть-Катав п. Новостройка, ул. Крупская, 127а | сетевые насосы | КМ 80/50/200 | 2 | 50 |
|  |  | Д200-36 | 2 | 200 |
|  |  | Wilo IL 50/210-11/2 | 1 | 50 |
|  | подпиточные насосы | К20-30 | 1 | 5 |
| Газовая котельная г. Усть-Катав ул. Заводская, 1 | сетевые насосы | Grundfos TP-200-420/4 | 6 | 250 |
|  |  | Grundfos TP-250-660/4 | 6 | 800 |
|  | подпиточные насосы |  |  |  |
| Газовая котельная г. Усть-Катав МКР-1, ул. Строителей, 13 строение 6 | сетевые насосы | Д500-65 | 1 | 500 |
|  |  | 1ДЗ15-71 | 3 | 315 |
|  | подпиточные насосы | К65/50 | 1 | 65 |
|  |  | Wilo BL 150/220-11/4 | 1 | 12 |
| Газовая котельная г. Усть-Катав ул. Первомайская, 38 | сетевые насосы подпиточные насосы | K100/65 | 3 | 100 |
|  |  | R100/80 | 2 | 100 |
|  |  | ВК4/28 | 2 | 14.5 |
|  |  | К20/30 | 1 | 20 |
|  |  | Wilo MVI 404-1/16/E/3-400-50-2 | 1 | 20 |
| Газовая котельная г. Усть-Катав ул. Некрасова, 2б | сетевые насосы | Wilo IPL 80/150-11/4 | 4 | 55 |
|  |  | Wilo IL 150/220-11/4 | 4 | 220 |
|  |  | Wilo IL 100/170-30/2 | 4 | 215 |
|  | подпиточные насосы | Grundfos CR15-4 | 2 | 14 |
| Угольная котельная п. вязовая ул. Красноармейская, 115 | сетевые насосы | КМ-80-50-200 | 2 | 50 |
| Угольная котельная п. вязовая ул. Советская, 11б | сетевые насосы | КМ-80-50-200 | 2 | 50 |
| Угольная котельная с. Тюбеляс | сетевые насосы | К-80-50-200 | 2 | 50 |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей:

Таблица 13

| Наименование котельной, адрес | Среднее потребление теплоносителя потребителями (с учетом потерь 11%), м3/ч | Max производительность установки, м3/час |
| --- | --- | --- |
| Газовая котельная п. Паранино, 31а | 200 | 200 |
| Газовая котельная г. Усть-Катав п. Новостройка, ул. Крупская, 127а | 215 | 215 |
| Газовая котельная г. Усть-Катав ул. Заводская, 1 | 800 | 800 |
| Газовая котельная г. Усть-Катав МКР-1, ул. Строителей, 13 строение 6 | 470 | 630 |
| Газовая котельная г. Усть-Катав ул. Первомайская, 38 | 80 | 100 |
| Газовая котельная г. Усть-Катав ул. Некрасова, 2б | 640 | 860 |
| Угольная котельная п. вязовая ул. Красноармейская, 115 |  |  |
| Угольная котельная п. вязовая ул. Советская, 11б |  |  |
| Угольная котельная с. Тюбеляс |  |  |

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Таблица 14

| № п.п. | Наименование мероприятий | Потребность в средствах на реализацию мероприятий по энергосбережению тыс. руб. | Срок реализации | Экономический эффект тыс. руб. | Срок окупае-мости лет. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена 2 паровых котлов на автоматизированные котлы с плавным регулированием Е2,5-09ТМ(Э) на котельной 123,5МВт | 4000,0 | 2015 г. | Уменьшение теплопотерь, повышение КПД котлов, экономия топлива |  |
|  | Замена насосов на ЦТП (сбербанк) СЭ-500/70 2 шт. 160 кВт/ч, КС-125/55-2шт., 40кВт на ЦТП (школа №3) СЭ-500/70 1 шт. 160 кВт СЭ630/90 1 шт., 230 кВт на DRUNDFOS | 6000,0 | 2013-2020г.г. | Экономия электроэнергии |  |
|  | проектирование системы хим-водоочистки, приобретение и монтаж оборудования хим-водоочистки и пусконаладочные работы на трех угольных котельных Усть-Катавского городского округа (пос. Вязовая, ул. Советская, 110, ул. Красноармейская, 116а, с. Тюбеляс) | 1200,0 | 2016-2020 г.г. | Уменьшение теплопотерь, повышение КПД котлов, экономия топлива |  |
|  | проектирование, закупка и монтаж оборудования для обеспечения работы газовых котельных на резервном топливе (дизельное топливо), пусконаладочные работы на четырех газовых котельных. | 17500,0 | 2016-2020 г.г. | Уменьшение теплопотерь, повышение КПД котлов, экономия топлива |  |

Согласно плану технических мероприятий планируется вывод из эксплуатации котельной пос. Новостройка. Теплоснабжение поселка будет осуществляться от индивидуальных газовых котлов, установленных в жилых домах.

Раздел  5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей

Таблица 15

| № п.п. | Наименование мероприятий | Потребность в средствах на реализацию мероприятий по энергосбережению тыс. руб. | Срок реализации | Экономический эффект тыс. руб. | Срок окупае-мости лет. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт теплотрассы ул. Комсомольская (325 мм 245м | 754,0 | 2013 г. | 451,89 | 1,7 |
|  | Ремонт теплосетей МКР-1 (325 мм 1304м | 5000,0 | 2014 г. | 2163,2 | 2,3 |
|  | Ремонт участка теплосетей МКР-2 27-29 (159 мм 20м | 214,4 | 2015 г. | 116,3 | 1,8 |
|  | Замена участка теплотрассы колодец шк.№5 МКР-2 д. 21 (159 мм. 290 м | 790,0 | 2017 г. | 341,1 | 2,3 |
|  | Замена теплотрассы по ул. Ленина д. 42, 44, 46 (200 мм. 198 м (159 мм. 150м | 1344,6 | 2018 г. | 518,16 | 2,6 |
|  | Замена теплотрассы по ул. 40 лет Октября (109 мм. 360м | 505,8 | 2019 г. | 174,4 | 2,9 |
|  | Замена теплотрассы по ул. Ленина д. 55 (159 мм. 50м | 200,0 | 2019 г. | 105,0 | 2,0 |
|  | Замена теплотрассы по ул. Ленина д. 48, 60 (219 мм. 248м | 916,06 | 2020 г. | 507,39 | 1,8 |

# Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Таблица 16

| № п.п. | Наименование источника тепловой энергии | Вид используемого топлива | Низшая теплота сгорания, ккал/кг | Наличие резервного топлива | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Норматив ный удельный расход условного топлива кг. у.т. на 1 Гкал | Расчётный годовой расход основного топлива, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | условного топлива, т у.т. | природного газа, тыс. м3 |
| 1 | Газовая котельная г.Усть-Катав п.Паранино д.31а Газовая котельная г.Усть-Катав п.Новостройка ул. Крупской 127а | Природный газ | 7000 | отсутствует | 7748,44 | 168,00 | 1485,80 | 1316,00 |
| 3 | Газовая котельная г.Усть-Катав, ул. Некрасова д. 2б Газовая котельная г.Усть-Катав, ул.Заводская, 1 | Природный газ | 7000 | дизельная | 208670,86 | 158,46 | 38754,05 | 34326,00 |
| 4 | Газовая котельная п.Первомайский ул. Первомайская, д, 38 | Природный газ | 7000 | отсутствует | 11192,68 | 158,44 | 1990,71 | 1763,25 |
| 6 | Газовая котельная ул. Строителей,13 строение 6 | Природный газ | 7000 | отсутствует | 21702,52 | 159,50 | 4445,24 | 3937,33 |
| 7 | Угольная котельная п. Вязовая ул. Советская, д.11б | Уголь |  |  | 1188,85 | 188 |  | 442,58 |
| 8 | Угольная котельная п. Вязовая ул. Красноармейская, 115 | Уголь |  |  | 1188,85 | 188 |  | 442,58 |
| 9 | Теплоэнергетический комплекс с. Тюбеляс | Уголь |  |  | 426,34 | 188 |  | 179,4 |

# Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Требуемые инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и сетей приведены в таблице 17.

Таблица 17

| № п/п | Наименование мероприятий | Потребность в средствах в тыс..руб | Срок реализации | Натуральный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная 18 Гкал |  |  |  |
|  | Установка водогрейных котлов в котельной 18 Гкал | 15 000,0 | 2016-2017 | 2шт. |
|  | Установка клапана подпитки | 18,0 | 2016 | 1 шт. |
|  | Устройство установки умягчения воды на котельной 18 МВт | 350,0 | 2016 | 1шт. |
|  | Замена бойлера (подогрев подпиточной воды) | 700,0 | 2016 | 10шт |
|  | Установка котла 3,0Гкал. | 3000,0 | 2016-2017 | 1 шт |
|  | Приобретение сетевого насоса | 1600,0 | 2017-2018 | 2 шт |
|  | Котельная 20 МВт |  |  |  |
|  | Окраска дымовой трубы, изолировка газоходов | 300,0 | 2016 | 1 шт |
|  | Приобретение и установка водоподготовки | 1500,0 | 2016 | 1шт |
|  | Приобретение сетевого насоса | 800,0 | 2017 | 1 шт. |
|  | Приобретение сетевого насоса котлового контура | 950,0 | 2018 | 2 шт |
|  | Приобретение пластинчатого теплообменника | 1500,0 | 2019 | 1 шт |
|  | Котельная 65,3 МВт |  |  |  |
|  | Монтаж питательного насоса для паровых котлов Е2,5-0,9 ГМ (резервный насос питательный) | 60,0 | 2017 | 1 шт. |
|  | Монтаж блока управления «Альфа» для котла Е2,5-0,9 ГМ | 55,0 | 2016 | 1шт |
|  | Монтаж трубопроводов для топлива и ХВО | 410,0 | 2018 | 50% |
|  | Монтаж счетчика для учета резервного топлива | 270,0 | 2016 | 1 шт |
|  | Приобретение ж/д цистерны 15-156 65 т., V =69 м3 Для подачи резервного топлива в котлы «Будерус» № 1,2,4 | 678,5 | 2016 | 1 шт. |
|  | Ремонт сетевого насоса Грунфос № 1 ( подъемное переносное уст-во) | 400,0 | 2016 | 1 шт |
|  | Установка эл. двигателя 75 кВт | 314,0 | 2016 | 1 шт |
|  | Приобретение распределительного паука на натрий-конионитовые фильры , № 7,8 Ду- 1500мм, катионитовую смолу для засыпки фильтров № 7,8 | 480,0 | 2016 | 1 компл. |
|  | Приобрести затворы Ду-350мм | 328,0 | 2016 | 8 шт |
|  | Замена сигнализации уровня для резервного топлива | 200,0 | 2017 |  |
|  | Замена сальникового уплотнения для подпиточной станции на центральную часть города. | 19,5 | 2016 | 3 щт |
|  | Монтаж насоса на резервное топливо котлов «Будерус» № 1,2,4 | 85,00 | 2016 | 1 шт |
|  | Приобретение распределительного паука на натрий-конионитовые фильры , № 5 катионитовую смолу для засыпки фильтров № 5 | 350,0 680,0 | 2017 | 1комп. |
|  | Приобрести прокладки резервные ЕРДМ Производства Дания для пластинчатых теплообменников | 100,0 | 2016 | 100 шт. |
|  | Монтаж металлических конструкций для усиления ферм здания котельной 65.3 МВт | 250,0 | 2016 |  |
|  | Приобрести блоки управления котлами «Будерус» | 80,0 | 2 шт. |  |
|  | Установить счетчики расхода воды Ду-500мм ДРК-4. Пр-во Санкт_-Питербург. | 120,0 | 2016 | 4 шт |
|  | Приобретение сетевого насоса ТР-200-420/4 «Грундфос» | 480,0 | 2018 | 1 шт. |
|  | Приобретение сетевого насоса ТР200-600/4 «Грундфос» | 280,0 | 2019 | 1 шт. |
|  | Котельная пос. Первомайка |  |  |  |
|  | Замена дозаторного насоса на ХВО | 25,0 | 2016 | 1шт. |
|  | Установка ограждения по периметру здания. | 270,0 | 2016 |  |
|  | Окраска дымовой трубы | 100,0 | 2016 | 1 шт. |
|  | Приобретение насоса для резервного топлива | 200,0 | 2016 | 1 шт |
|  | Ремонт воздушной линии электропередачи от ТП до котельной | 850,0 | 2016 | 400м |
|  | Восстановление резервного электроснабжения котельной от ТП больничного комплекса до котельной | 920,0 | 2016 |  |
|  | Замена подпиточного бака объем. 8м3 | 120,0 | 2016 | 1 шт. |
|  | Замена подпиточного насоса | 70,0 | 2017 | 1шт. |
|  | Замена электродвигателя 30 кВт 3000 об./мин. | 32,0 | 2016 | 1 шт |
|  | Разработка проекта и приобретение горелок для резервного топлива. | 500,0 | 2016-2017 |  |
|  | Замена конвективной части на котле КВ2/95 № 1,2,3 | 270,0 | 2017 | 3шт |
|  | Замена котла КВ2/95 № 1,2,3 | 1800,0 | 2020 | 3 котла |
|  | Перевооружение котла №1 на БУК | 300,0 | 2016 | 1 шт |
|  | Приобретение котловых труб | 55,0 | 2016 | 40м |
|  | Замена кожухотрубного теплообменника | 500,0 | 2018 | 1 шт. |
|  | Замена подводки ХВС к котельной с установкой запорной арматуры | 85,0 | 2017 | 25 м, задвижки Ду50-2шт. |
|  | Котельная пос. Паранино |  |  |  |
|  | Окраска дымовой трубы | 80,0 | 2016 | Н-16м |
|  | Приобретение сетевого насоса | 400,0 | 2017 | 1шт |
|  | Изготовление подпиточного бака | 120,0 | 2016 | 1 шт |
|  | Приобретение сетевого насоса котлового контура | 200,0 | 2017 | 1 шт |
|  | Приобретение теплообменника | 400,0 | 2018 | 1 шт. |
|  | Приобретение горелок и емкости для резервного топлива | 500,0 | 2017 |  |
|  | Тепловые сети |  |  |  |
| 3 | Изоляция трубопроводов в нагорном районе Д-377мм. Промбаза. Котельная ул.Строителей,13 | 2 097,656 | 2016 | 554,8 м в 2-х трубном исполнении |
| 4 | Ремонт теплосетей теплоснабжения на участке от ТК-1 до выхода из земли до УП-5 Котельная 20МВт | 5 798,008 | 2017 | 386м в 2-х трубном исполнении |
| 5 | Замена надземной теплотрассы в пос.Паранино от котельной до дома №25 | 1 321,121 | 2016 | 396м в 2-х трубном исполнении |
| 6 | Замена магистральных тепловых сетей от ТК-8 на пожарную часть и полицию. Котельная ул.Строителей,13 | 1 580,670 | 2016 | 380м в 2-х трубном исполнении |

# Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010г. №190 «О теплоснабжении» (далее ФЗ-190). В соответствии со ст.2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения. В отношении городов с численностью менее пятисот тысяч человек, решение об установлении организации в качестве ЕТО принимает, в соответствии с ч.6 ст.6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении», орган местного самоуправления городского округа.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г.№808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации».

Выбор единой теплоснабжающей организации осуществляется в соответствии с порядком и на основании критериев.

Порядок определения и критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

    - Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления – администрацией Усть-Катавского городского округа (далее - уполномоченным органом) при утверждении схемы теплоснабжения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

    - В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации. Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае если на территории муниципального образования существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченный орган вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения проекта схемы теплоснабжения  в орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Уполномоченный орган обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями.

4.1. Критерии определения единой теплоснабжающей организации являются:

4.1.1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

4.1.2. Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

5. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжение определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

  - Заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

  - Осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

  - Надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне совей деятельности;

  - Осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время ООО «Теплоэнергетика» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1. Владение на праве собственности и аренды источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены  источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью.

На обслуживании предприятия находятся все магистральные тепловые сети в городе Усть-Катаве, 100% тепловых мощностей источников тепла г. Усть-Катава, что составляет 97% от тепловых мощностей Усть-Катавского городского округа.

2. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в совокупной системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3. ООО «Теплоэнергетика» согласно критериям по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения, и подавать в уполномоченный орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, определить единой теплоснабжающей организацией города Усть-Катав ООО «Теплоэнергетика».

# Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Согласно выбранного варианта предусматривается перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии только в Нагорной части  г. Усть-Катава.

Для повышения надежности теплоснабжения населения, на случай поверки счетчиков на одном из источников в летний период, в нагорной части города, предусмотрена перемычка между МКР-1 и МКР-2.

# Раздел 10. Решения по безхозяйным тепловым сетям

## 10.1. Тепловые сети

Муниципальные тепловые сети г. Усть-Катава находятся в аренде ООО «Теплоэнергетика», тепловые сети п. Вязовая и с. Тюбеляс находятся в аренде ООО «Коммунальные системы». Система тепловых сетей – закрытая.

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в Усть-Катавского городского округа приведена в таблице 18.

Таблица 18

| Наименование участка | Подземное исполнение (в однотрубном исчислении), м | Надземное исполнение (в однотрубном исчислении), м | Общая протяженность (в однотрубном исчислении), м | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети г. Усть-Катав | 4245,5 | 36207,6 | 40453,1 |  |
| п. Вязовая теплотрасса от здания котельной по ул. Советская, 11б | 654,1 | 606,2 | 1260,3 |  |
| п. Вязовая теплотрасса от здания котельной по ул. Красноармейская, 115 | 629,6 | 142,4 | 772,0 |  |
| Теплотрасса от здания котельной с. Тюбеляс | 759,6 |  | 759,6 |  |

Итого общая протяженность тепловых сетей Усть-Катавского городского округа составляет 43,245 км из них:

- в подземном исполнении – 6,289 км (14,54%).

- в надземном исполнении 36,956 км (85,46%).

### 10.1.1. Тепловые сети, обслуживаемые ООО «Теплоэнергетика»

Таблица  19

| Наменование участка | Наружный ǿ трубопроводов на участках Dн, М | Длина участка (в двухтруб-ном исчисле-нии) м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н м | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т/сети Центральной части г. Усть-Катава | 0,426 | 600,5 |  | надземная |  |  |  |
|  | 0,325 | 1659,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,273 | 998,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,219 | 361,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,159 | 956,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,108 | 1513,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,089 | 301,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,076 | 528,5 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,057 | 425,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,048 | 163,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,042 | 400,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,033 | 190,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,325 | 179,0 |  | подземная |  |  |  |
|  | 0,273 | 88,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,219 | 87,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,159 | 799,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,108 | 437,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,089 | 91,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,076 | 105,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,057 | 188,0 |  | -«- |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 10069,0 |  |  |  |  |  |

Теплоснабжение и горячее водоснабжение от котельной ул. Заводская, 1 осуществляется по 2-трубной сети. Система с температурным отопительным графиком 95-70°С с непосредственным присоединением, закрытая.

Таблица 20

| Наменование участка | Наружный ǿ трубопроводов на участках Dн, М | Длина участка (в двухтруб-ном исчисле-нии) м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н м | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т/сети МКР-2, МКР-3 и частного сектора нагорной части города | 0,525 | 2103,0 |  | надземная |  |  |  |
|  | 0,325 | 451,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,219 | 481,5 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,159 | 591,6 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,108 | 2073,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,089 | 205,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,076 | 2918,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,057 | 312,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,048 | 585,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,426 | 510,0 |  | подземная |  |  |  |
|  | 0,219 | 209,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,159 | 739,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,108 | 661,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,076 | 25,0 |  | -«- |  |  |  |
| Итого: |  | 11864,1 |  |  |  |  |  |

Теплоснабжение и горячее водоснабжение от котельной ул. Некрасова, 2 осуществляется по 2-трубной сети. Система с температурным отопительным графиком 90-70°С с непосредственным присоединением, закрытая.

Таблица 21

| Наменование участка | Наружный ǿ трубопроводов на участках Dн, М | Длина участка (в двухтруб-ном исчисле-нии) м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н м | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т/сети МКР-1 нагорной части города | 0,529 | 256,0 |  | надземная |  |  |  |
|  | 0,377 | 1500,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,273 | 1545,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,159 | 1088,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,108 | 431,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,089 | 347,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,057 | 107,0 |  | -«- |  |  |  |
| Итого: |  | 5274,0 |  |  |  |  |  |

Теплоснабжение от котельной по ул. Строителей, 13 строение 6 осуществляется по 2-трубной сети. Нагрев воды на цели горячего водоснабжения осуществляется в центральном тепловом пункту в МКР-1, далее к жилым домам теплоноситель и горячая вода поступают по 4-трубной системе.

Таблица 22

| Наменование участка | Наружный ǿ трубопроводов на участках Dн, М | Длина участка (в двухтруб-ном исчисле-нии) м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н М | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т/сети п. Паранино и п. Новостройка | 0,219 | 80,0 |  | надземная |  |  |  |
|  | 0,159 | 255,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,133 | 625,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,108 | 2184,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,089 | 1615,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,076 | 3811,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,057 | 1123,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,049 | 937,5 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,049 | 127,5 |  | подземно |  |  |  |
| Итого: |  | 10758,0 |  |  |  |  |  |

Теплоснабжение и горячее водоснабжение от котельных п. Паранино, п. Новостройка осуществляется по 2-трубной сети. Система с температурным отопительным графиком 70-50°С с непосредственным присоединением, закрытая.

Таблица 23

| Наменование участка | Наружный ǿ трубопроводов на участках Dн, М | Длина участка (в двухтруб-ном исчисле-нии) м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н М | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т/сети п. Первомайка | 0,219 | 292,0 |  | надземная |  |  |  |
|  | 0,108 | 417,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,089 | 1529,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,057 | 109,0 |  | -«- |  |  |  |
|  | 0,048 | 141,0 |  | -«- |  |  |  |
| Итого: |  | 2488,0 |  |  |  |  |  |

Теплоснабжение и горячее водоснабжение от котельных п. Первомайка осуществляется по 2-трубной сети. Система с температурным отопительным графиком 70-50°С с непосредственным присоединением, закрытая.

### 10.1.2. Тепловые сети, обслуживаемые ООО «Коммунальные системы»

Таблица 24

| Наменование участка | Наружный Ø трубопроводов на участках Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н М | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т/сети п. Вязовая от котельной ул. Советская, 11б | 0,159 | 126,6 |  | подземная | 1987 | 1,5 |  |
|  | 0,108 | 25,0 |  | -«- | -«- | -«- |  |
|  | 0,100 | 75,9 |  | -«- | -«- | -«- |  |
|  | 0,089 | 29,5 |  | -«- | -«- | -«- |  |
|  | 0,159 | 134,3 |  | наземная | -«- |  |  |
|  | 0,108 | 129,5 |  | -«- | -«- |  |  |
|  | 0,100 | 109,3 |  | -«- | -«- |  |  |
| Итого: |  | 630,1 |  |  |  |  |  |

Запорная арматура на тепловых сетях представлена фланцевыми задвижками:

стальные в количестве 14 шт. (8 шт. на участке надземной прокладки, 6 шт. на участке подземной прокладки).

Теплоснабжение и горячее водоснабжение от котельной п. Вязовая ул. Советская, 11б осуществляется по 2-трубной сети. Система с температурным отопительным графиком 75-50°С с непосредственным присоединением, закрытая.

Таблица 25

| Наменование участка | Наружный Ø трубопроводов на участках Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчисле-нии), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н М | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т/сети п. Вязовая от котельной ул. Красноармейская, 115 | 0,159 | 102,8 |  | подземная | 1987 | 1,5 |  |
|  | 0,089 | 155 |  | -«- | -«- | -«- |  |
|  | 0,057 | 57 |  | -«- | -«- | -«- |  |
|  | 0,159 | 71,2 |  | надземная | -«- |  |  |
| Итого: |  | 386,0 |  |  |  |  |  |

Запорная арматура на тепловых сетях представлена фланцевыми задвижками стальными в количестве 5 шт.

Теплоснабжение от котельной п. Вязовая ул. Красноармейская, 115 осуществляется по 2-трубной сети с температурным отопительным графиком 75-50°С с непосредственным присоединением, закрытая.

Таблица 26

| Наменование участка | Наружный Ø трубопроводов на участках Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчисле-нии), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н М | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т/сети с. Тюбеляс | 0,100 | 111,1 |  | подземная | 1980 | 0,8 |  |
|  | 0,100 | 140,0 |  | -«- | -«- | 1,5 |  |
|  | 0,089 | 10,2 |  | -«- | -«- | 1,5 |  |
|  | 0,075 | 50,3 |  | -«- | -«- | 1,5 |  |
|  | 0,050 | 45,1 |  | -«- | -«- | 0,8 |  |
|  | 0,050 | 23,1 |  | -«- | -«- | 1,5 |  |
| Итого: |  | 379,8 |  |  |  |  |  |

Запорная арматура на тепловых сетях представлена фланцевыми задвижками стальными  в количестве 4 шт.

Теплоснабжение от котельной с. Тюбеляс осуществляется по 2-трубной сети с температурным отопительным графиком 75-50°С с непосредственным присоединением, закрытая.

На основании ст.15, п. 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления муниципального образования до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

### 10.1.3. Бесхозяйные сети теплоснабжения

На момент разработки настоящей Схемы теплоснабжения отсутствует информация о бесхозяйных объектах теплоснабжения.

# Приложения

## 1. Схема тепловых сетей п. Первомайский.

## 2. Схема тепловых сетей п. Паранино.

## 3. Схема тепловых сетей МКР-1 и СУ-810.

## 4. Схема тепловых сетей Нагорной части города.

## 5. Схема тепловых сетей Центральной части города.

## 6. Схема тепловых сетей п. Вязовая от котельной ул. Советская, 11б.

## 7. Схема тепловых сетей п. Вязовая от котельной ул. Красноармейская, 115.

## 8. Схема теплоснабжения с. Тюбеляс.